## 540_Открытая парковка_Сплинклер
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Замена спринклерных оросителей | [8 empty] | Раздел 1. Замена спринклерных оросителей
1 | 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
2 | 2 | Демонтаж / Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 603 |  |  | (603 / 100)*100 | 1
3 | 3 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0.3015 |  |  | 6,03*100*0,5/1000 | 1
4 | 4 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0.3015 |  |  | 6,03*100*0,5/1000 | 1
5 | 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.3015 |  |  | 6,03*100*0,5/1000 | 1
6 | 6 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0.3015 |  |  | 6,03*100*0,5/1000 | 1
7 | 7 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 603 |  |  |  | 1
8 | 8 | Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком | шт | 603 |  |  | 6,03*100 | 1
Раздел 2. Замена и установка запорной арматуры | [8 empty] | Раздел 2. Замена и установка запорной арматуры
9 | 9 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 37 |  |  | 24+3+10 | 1
10 | 10 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0.098 |  |  | (24*3+3*2+10*2)/1000 | 1
11 | 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.098 |  |  | (24*3+3*2+10*2)/1000 | 1
12 | 12 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0.098 |  |  | (24*3+3*2+10*2)/1000 | 1
13 | 13 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм | м | 7 |  |  | (7 / 100)*100 | 1
14 | 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 7.224 |  |  | 7*1,032 | 1
15 | 15 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 65 мм | м | 1 |  |  | (1 / 100)*100 | 1
16 | 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.032 |  |  | 1*1,032 | 1
17 | 17 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм | м | 3 |  |  | (3 / 100)*100 | 1
18 | 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 3.096 |  |  | 3*1,032 | 1
19 | 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 27 |  |  | 24+3 | 1
20 | 20 | Затвор дисковый 3т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-100v4" с контролем положения (УКПЗА v4) | шт | 24 |  |  |  | 1
21 | 21 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 33259-15, ЧФЗ Ду 100 | шт | 24 |  |  |  | 1
22 | 22 | Затвор дисковый 3т65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-65v4" с контролем положения (УКПЗА v4) | шт | 3 |  |  |  | 1
23 | 23 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 33259-15, ЧФЗ Ду 65 | шт | 3 |  |  |  | 1
24 | 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |  |  |  | 1
25 | 25 | Затвор дисковый 3т50/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-50v4" с контролем положения (УКПЗА v4) | шт | 10 |  |  |  | 1
26 | 26 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 33259-15, ЧФЗ Ду 50 | шт | 10 |  |  |  | 1
27 | 27 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | шт | 24 |  |  |  | 1
28 | 28 | Шаровой кран латунный ВР-ВР, стандартнопроходной, ручка-рычаг, Ду 15, Ру 28-42, Giacomini R250D | шт | 24 |  |  |  | 1
29 | 29 | Резьба неоцинкованная, правая, ГОСТ 3262-75 Ду 10 мм | шт | 24 |  |  |  | 1
30 | 30 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
31 | 31 | Шаровой кран латунный ВР-ВР, стандартнопроходной, ручка-рычаг, Ду 15, Ру 28-42, Giacomini R250D | шт | 3 |  |  |  | 1
32 | 32 | Резьба неоцинкованная, правая, ГОСТ 3262-75 Ду 10 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
33 | 33 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | шт | 10 |  |  |  | 1
34 | 34 | Шаровой кран латунный ВР-ВР, стандартнопроходной, ручка-рычаг, Ду 15, Ру 28-42, Giacomini R250D | шт | 10 |  |  |  | 1
35 | 35 | Резьба неоцинкованная, правая, ГОСТ 3262-75 Ду 10 мм | шт | 10 |  |  |  | 1
36 | 36 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 171 |  |  | (171 / 100)*100 | 1
37 | 37 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (25м) 9192025 DKC | м | 174.42 |  |  | 1,71*102 | 1
38 | 38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 171 |  |  |  | 1
39 | 39 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0.5 для ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF СегментЭнерго | м | 174.42 |  |  | 1,71*102 | 1
Раздел 3. Замена кранов пожарных, пожарных шкафов | [8 empty] | Раздел 3. Замена кранов пожарных, пожарных шкафов
40 | 40 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 20 |  |  |  | 1
41 | 41 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0.22 |  |  | 20*11/1000 | 1
42 | 42 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.22 |  |  | 20*11/1000 | 1
43 | 43 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0.22 |  |  | 20*11/1000 | 1
44 | 44 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 20 |  |  |  | 1
45 | 45 | Клапан пожарного крана угловой чугунный КПЧ-65 (11 кг) | шт | 20 |  |  |  | 1
46 | 46 | Демонтаж шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 20 до 30 кг | шт | 8 |  |  | ((6+2) / 100)*100 | 1
47 | 47 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.16 |  |  | 8*20/1000 | 1
48 | 48 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.16 |  |  | 8*20/1000 | 1
49 | 49 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.16 |  |  | 8*20/1000 | 1
50 | 50 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг | шт | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
51 | 51 | Шкаф пожарный ШП-К-Пульс-320-21НОБ для двух рукавов, навесной, открытый 590х1350х230 мм.(19,5 кг) | шт. | 6 |  |  | 0,06*100 | 1
52 | 52 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм | шт | 0.3 |  |  | 0,06*5 | 1
53 | 53 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 20 до 30 кг | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 | 1
54 | 54 | Пожарный шкаф НПО ПУЛЬС ШП-К-О-Пульс-320-12 НЗК/ВЗК (У) ручка-замок, пр/лев, нав/встр, закрытый, красный, 700x1300x300 мм 5501010500145 (23 кг) | шт. | 2 |  |  | 0,02*100 | 1
55 | 55 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм | шт | 0.1 |  |  | 0,02*5 | 1
Раздел 4. Замена дренажных насосов | [8 empty] | Раздел 4. Замена дренажных насосов
56 | 56 | Демонтаж насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час | шт | 20 |  |  | (20 / 10)*10 | 1
57 | 57 | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час | шт | 20 |  |  |  | 1
58 | 58 | Насос дренажный Pedrollo RXm 3 каб. 5м | шт | 20 |  |  | 2*10 | 1
| Составил: | Главный специалист-сметчик ПТО НАО "Красная Поляна" |  |  | (Афоничева И.Н) |  |  |  |  | Главный специалист-сметчик ПТО НАО "Красная Поляна" | (Афоничева И.Н)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО НАО "Красная Поляна" |  |  | (Долженко С.Ю.) | [6 empty] | Начальник ПТО НАО "Красная Поляна" | (Долженко С.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]