## электроснабжение Шатра ГК Богат
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Общестроительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Общестроительные работы
демонтаж брусчатки | [9 empty] | демонтаж брусчатки
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 2 | Разборка тротуаров (с цементно-песчаным основанием): из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.01 |  |  | 0,5 / 100 | 1
| 2.1 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
| 3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Н=150 мм | 100 м3 | 0.001 |  |  | (0,5*1*0,15) / 100 | 1
Земляные работы | [9 empty] | Земляные работы
| 4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (снятие газона 10 см) | 100 м3 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.011 |  |  | 11 / 1000 | 1
| 6 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 (под траншею) | 1000 м3 | 0.007 |  |  | 7 / 1000 | 1
| 7 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.2 |  |  | 2 / 10 | 1
| 8 | Песок (с доставкой на объект) | т | 3.74 |  |  | 2*1,1*1,7 | 1
| 9 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
| 9.1 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
| 11 | Песок (с доставкой на объект) | т | 9.35 |  |  | 5*1,1*1,7 | 1
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (грунтом) | 1000 м3 | 0.011 |  |  | 11 / 1000 | 1
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.16 |  |  | (5+11) / 100 | 1
| 14 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (восстановление газона 10 см) | 100 м3 | 0.018 |  |  | 1,8 / 100 | 1
Вывоз боя цементно-бетонного основания и грунта | [9 empty] | Вывоз боя цементно-бетонного основания и грунта
| 15 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.24 |  |  | 0,1*2,4 | 1
| 15.1 | Вывоз и утилизация мусора | м3 | 0.1 |  |  |  | 1
| 16 | Вывоз и утилизация мусора (грунта) | м3 | 7 |  |  |  | 1
Подготовительные работы в помещениях | [9 empty] | Подготовительные работы в помещениях
| 17 | ДЕМОНТАЖ: Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж с сохранением материалов) | 100 м2 | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
| 18 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-08 | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 20 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 62 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
| 21 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (ранее демонтированные плиты потолка) | 100 м2 | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
| 22 | Герметизация вводов огнезащитной пеной | 100 шт | 0.05 |  |  | (4+1) / 100 | 1
| 22.1 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл DKC | шт. | 2 |  |  |  | 1
восстановление покрытия из брусчатки | [9 empty] | восстановление покрытия из брусчатки
| 23 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0.75 |  |  |  | 1
| 23.1 | Бетон В7,5 (М100) (цена с доставкой на объект) | м3 | 0.765 |  |  | 0,75*1,02 | 1
| 24 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (ранее демонтированная) | 100 м2 | 0.005 |  |  | 0,5 / 100 | 1
| 25 | Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, водоудерживающие, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, ручного и механизированного нанесения, М150 | т | 0.027 |  |  |  | 1
| 26 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ранее демонтированный) | 100 м | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
Раздел 2. Монтажные работы | [8 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
| 27 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
| 28 | Перфорированный лоток, 100х50х3000 DKC 35262 | шт | 3 |  |  |  | 1
| 29 | Крышка для лотка (осн. 100 мм) с заземлением L-3 м DKC 35522 | шт | 4 |  |  |  | 1
| 30 | Резьбовая шпилька STARFIX М10x2000 мм, цинк, класс прочности 8.8, DIN 975 SM-56740-1 | шт. | 12 |  |  |  | 1
| 31 | П-образный профиль PSL, L300 (1.5 мм; 300 мм) DKC BPL2903 | шт | 6 |  |  |  | 1
| 32 | Гайка М10 (100 шт) DKC CM111000 | шт | 24 |  |  |  | 1
| 33 | Шайба М10х2.5 100 шт DKC CM121000 | шт. | 24 |  |  |  | 1
| 34 | Анкер Госкреп цанг латунь 10 мм, 2 шт. 5-0010250 | шт | 12 |  |  |  | 1
прокладка кабеля в трубе | [9 empty] | прокладка кабеля в трубе
| 35 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
| 36 | Труба ПОЛИТЭК ПЭ РЕ 100 PN16 SDR 11 (1,6 МПа) ф 50x4,6 (100м) | м | 51 |  |  | 50*1,02 | 1
| 37 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
| 38 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 (ГОСТ) | м | 51 |  |  | 50*1,02 | 1
| 39 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2.25 |  |  | (100+100+25) / 100 | 1
| 40 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 204 |  |  | (100+100) * 1,02 | 1
| 41 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 25.5 |  |  | 25*1,02 | 1
| 42 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 2.25 |  |  | (100+100+25) / 100 | 1
| 43 | Кабель Севкабель ВВГ-ПнгА 3x1,5 100м ЦБ-00015656 | м | 102 |  |  | 100*1,02 | 1
| 44 | Кабель ООО Кабельный завод АЛЮР ВВГ-нг(А)-LS 3x2,5 ок (N,PE) -0,66 Ч | м | 102 |  |  | 100*1,02 | 1
| 45 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 (ГОСТ) | м | 25.5 |  |  | 25*1,02 | 1
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
| 46.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660 | 1000 м | 0.0306 |  |  | 30 / 1000 * 1,02 | 1
| 47 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт | 0.12 |  |  | (3*2+3*2) / 100 | 1
| 48 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0.1 |  |  | (5*2) / 100 | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
| 49 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 10 шт | 0.3 |  |  | 3 / 10 | 1
| 49.1 | Уголок стальной 63х63х5 L=2.5м | м | 7.5 |  |  | 2,5*3 | 1
| 50 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160-250 мм2 | 100 м | 2.85 |  |  | (105+180) / 100 | 1
| 51 | Полоса 4х40 г/к Ст3 ГОСТ 103-2006 | м | 40 |  |  |  | 1
| 52 | Анкерный болт МЕТАЛЛСЕРВИС М12x160 10 шт. 1229521 | шт | 10 |  |  |  | 1
| 53 | Перемычка заземляющая ПГС-25 | шт | 2 |  |  |  | 1
электромонтажный щит | [9 empty] | электромонтажный щит
| 54 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
| 55 | Распределительный навесной щит EKF ЩРН-П-24 IP41 PROxima pb40-n-24 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 56 | DIN-рейка DORI 100 см 44796 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 57 | Шина PE земля в комбинированном зеленом изоляторе на DIN-рейку REXANT 6x9 мм 10 групп 11-2308 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 58 | Клемма соединительная IEK строй.-монт СМК 222-413 | шт | 100 |  |  |  | 1
| 59 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1 |  |  |  | 1
| 60 | Электронный таймер EKF ТЭ-15 PROxima mdt-15 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 61 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6 |  |  | 1+5 | 1
| 62 | Автоматический выключатель Legrand DX3 6000 - 10 кА - тип C - 3П - 25 А - 3 модуля 407861 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 63 | Автоматический выключатель дифференциального тока 1п+N 2мод. C 20A 30mA тип AC 6/10kA DX3 Legrand 411003 1009917 | шт | 5 |  |  |  | 1
| 64 | Автоматический модульный выключатель Legrand 1п C 10А 4.5кА RX3 Leg1199869 419662 | шт | 4 |  |  |  | 1
| 65 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 |  |  |  | 1
| 66 | Автоматический выключатель Legrand DX3 6000 - 10 кА - тип C - 3П - 32 А - 3 модуля 407862 | шт | 1 |  |  |  | 1
Освещение | [9 empty] | Освещение
| 67 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
| 68 | Линейный светодиодный светильник ВСЕСВЕТОДИОДЫ Айсберг 58Вт, 7250Lm, IP65, 5000-5500К, Опал vs1412-58-op-5k | шт | 12 |  |  |  | 1
| 69 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
| 70 | Выключатель накладной двухклавишный, белый Makel Siva Ustu 45103 | шт | 2 |  |  |  | 1
| 71 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
| 72 | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211 | шт | 12 |  |  |  | 1
| 73 | Коробка ответвительная на стене | шт | 10 |  |  |  | 1
| 74 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234 | шт | 10 |  |  |  | 1
Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. | [8 empty] | Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
| 75 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 14 |  |  |  | 1
| 76 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
| 77 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 10 |  |  |  | 1
| 78 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 12 |  |  |  | 1
| 79 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  |  |  | 1
| 80 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]